附件1 维修保养明细清单

一、热泵主机及控制柜

| 序号 | 保养内容 | 保养标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热泵系统 | 制冷剂的高压、低压正常； 电流和工作电压正常； 产水温度正常 |  |
| 2 | 电力系统 | 相序保护器正常； 空气开关是否正常； 交流接触器、保护器良好 |  |
| 3 | 电子膨胀阀 | 检查电子膨胀阀执行动作是否正常； 检查电子膨胀阀节流调节是否正常； 检测电子膨胀阀线圈工作是否正常 |  |
| 4 | 检查蒸发器水流开关的控制情况 | 是否动作灵活，若有断片情况应及时更换 |  |
| 5 | Y型水过滤器的拆卸清洗 | 清洗掉杂质，水垢等 |  |
| 6 | 记录机组运行各项参数，包括电流、电压等 | 符合机组运行要求 |  |
| 7 | 高低压开关 | 能正常动作 |  |
| 8 | 四通阀 | 检查四通阀制冷制热切换是否正常； 检查四通换向阀是否串气； 检查四通阀线圈是否正常 |  |
| 9 | 检查机组各电路、管路连接部件 | 有无松动并拧紧 |  |
| 10 | 检查膨胀阀运行性能及动作状态 | 符合机组运行要求 |  |
| 11 | 检查风机运行电流、运行噪音 | 符合机组运行工况，无噪音 |  |
| 12 | 检查所有温度传感器是否插好、阻值是否飘逸 | 达到温度控制限额能有效动作 |  |
| 13 | 检查机组主控设定值 | 是否符合运行 |  |
| 14 | 检查主电源接触器及过热保护装置 | 动作是否正常 |  |
| 15 | 根据适时情况调整主机参数及工作模式 | 使主机在节能、高效的模式下运行 |  |
| 16 | 对控制箱柜、机组、地面进行除尘 | 目测无灰尘、积水 |  |
| 17 | 换热器的清洗 | 达到良好的换热效率 |  |

二、供水、产水、回水系统的检查

| 序号 | 保养内容 | 保养标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查并清洗过滤网及Y型过滤器 | 目测无灰尘，有破损及时更换； 清洗掉杂质，水垢 |  |
| 2 | 水泵与水箱、机组之间管道、阀门 | 管道无渗漏； 阀门之间连接完好，无生锈； 阀门能正常动作 |  |
| 3 | 循环泵、增压泵 | 电流是否正常、有无缺；相情况； 循环系统中有无空气； 空气开关是否正常； 交流接触器、热保护器是否良好 |  |
| 4 | 检查补水和回水电磁阀的工作状态 | 若不能达到工况要求应及时更换 |  |
| 5 | 变频器各项参数及运行 | 检查变频器参数是否正常 |  |
| 6 | 补水、回水及供水 | 能按照设定参数补水和回水； 供水压力稳定 |  |

三、水箱、周边阀门及室内管道

| 序号 | 保养内容 | 保养标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查并清洗水箱、室内管道 | 夏季在机组运行前进行清洗，加入灭菌、除垢药剂，开机运行24小时后排污 |  |
| 2 | 检查蝶阀开合情况 | 阀门进行操作养护，确保阀门操作灵活 |  |
| 3 | 检查水箱盖和溢流孔、透气孔 | 有遮挡和堵塞及时清理 |  |
| 4 | 液位传感器 | 表面水垢清理；锈蚀及时更换 |  |